## Приложение 2
Приложение 2. Характеристика тепловых сетей
№ пп | Наименование участка тепловой сети | Диаметр трубопроводов на участке | Протяженность, м |  | Материальная характеристика, кв.м. | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Удельный объём воды в трубопроводах тепловых сетей | Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции | Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ | Затраты воды
|  | D, мм | пр. | обр.
[7 empty] | м3/км | м3 | м3 | м3
1 | Котельная. ул. Молодежная, 12а : МКДОУ Разгонский ДС | 50 | 20 | 20 | 2 | 20 | 1.4 | 0.084 | 0.084 | 0.168

## Приложение 3
Приложение 3. Гидравлические режимы тепловых сетей (отопление) в зонах действия источников тепловой энергии
№ пп | Наименование участка тепловой сети | Тепловая нагрузка, Qуч, кВт | Расход теплоносителя, G, т/ч | Харак-ка трубы |  | Длина участка, м |  |  | Скорость движения воды на участке v, м/с | Потери давления |  | Суммарные потери давления от точки подключения Dh, м в.с.
|  |  |  | Диаметр наружный и толщина стенки, Dн x s, мм | Диаметр условного прохода, dу, мм | по плану, l | эквивалентная местным сопротивлениям, lэ | приведенная, lпр = l+lэ |  | удельные на трение R, Па/м | на участке Rlпр, Па
1 | Котельная. ул. Молодежная, 12а : МКДОУ Разгонский ДС | 58.15 | 1.9999 | 57х3,0 | 50 | 20 | 6 | 26 | 0.28026 | 26.9282 | 700.1338 | 0.071369

## Приложение 4
Приложение 4. Расчет норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
№ пп | Наименование участка тепловой сети | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном периоде | Емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в неотопительном периоде | Емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в отопительном периоде | Cреднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления | Продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах | Норма среднегодовой утечки теплоносителя | Нормы утечки теплоносителя для неотопительного периода функционирования систем теплоснабжения | Нормы утечки теплоносителя для отопительного периода функционирования систем теплоснабжения | Среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой | Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя | НОРМАТИВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ | Среднегодовое значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе | Среднегодовое значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе | Cреднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети | Значения температуры исходной холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в неотопительном периоде | Значения температуры исходной холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном периоде | Cреднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети | Удельная теплоемкость теплоносителя | Доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом | Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя | Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя в отопительном периоде | Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя в неотопительном периоде | Температура воды, используемой для заполнения | Температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения | Плотность сетевой воды | Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение | Температура воды, используемой при проведении испытаний | Температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период проведения испытаний | Плотность сетевой воды | Нормативные технологические затраты тепловой энергии при испытаниях тепловых водяных сетей
[5 empty] | nот | Vл | Vот | V год | nгод | a | m у н.л | m у н.от | m у год.н | G ут.н. |  | t1год | t2год | pгод | tх.л. | tх.от. | tх.год. | с | a | Q у.н | Q у.от | Q у.л | tау.зап. | tау.х. | pгод | Qзап | tау.зап. | tау.х. | pгод | Qрем
[5 empty] | ч | м3 | м3 | м3 | ч | м3/ч×м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3 | м3 | оС | оС | кг/м3 | оС | оС | оС | ккал/кг ×оС | - | Гкал | Гкал | Гкал | оС | оС | кг/м3 | Гкал | оС | оС | кг/м3 | Гкал
1 | Котельная. ул. Молодежная, 12а : МКДОУ Разгонский ДС | 50 | 20 | 0.00067342 | 5856 | 0 | 0.056 | 0.056 | 5856 | 0.25 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0.81984 | 0.98784 | 55.2949 | 45.0132 | 976.7 | 0 | 5 | 5 | 1.001 | 0.75 | 0.038253 | 0.038253 | 0 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0029172 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0029172

## Приложение 5
Приложение 5. Реестр потребителей
№ пп | Адрес узла ввода | Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
1 | ул. Молодежная, 12 | МКДОУ Разгонский ДС | 388.95 | 0.05
1 | ул. Школьная, 1 | МКОУ Разгонская СОШ, столовая | 317.38 | 0.11

## Приложение 6. В2
Приложение 6. Предложения по строительству или реконструкции. Мастер-План №2
№ п/п | Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 | Всего
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
Всего по группе 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей
2.1. Строительство новых тепловых сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
2.2. Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
Не планируется
Всего по группе 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | [12 empty] | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.335 | 1096.335
3.2.1 | монтаж теплообменника-1шт , приобретение и монтаж энергосберегающих сетевых насосов-2шт | Повышение надежности системы теплоснабжения | пос. ж/д ст.Разгон, ул. Школьная 1 | 2032 | 2032 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) 2026-2032: 343.786 | 343.786
3.2.1 | монтаж теплообменника-1шт , приобретение и монтаж энергосберегающих сетевых насосов-2шт | Повышение надежности системы теплоснабжения | пос. ж/д ст.Разгон, ул. Молодежная 12а | 2032 | 2032 | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) 2026-2032: 752.549 | 752.549
Всего по группе 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.335 | 1096.335
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Всего по группе 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Схеме теплоснабжения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.335 | 1096.335